DEMARCHE GENERALE DE MAINTENANCE PREVENTIVE D’UN SSI

Mise en situation

Vous devez réaliser la maintenance de l'alarme incendie.

Objectif

Effectuer la maintenance de l'alarme incendie.

Compléter le compte rendu de maintenance.

On donne

- Notice d'utilisation du SSI

- Dossier technique du bâtiment

- Registre de sécurité

Travail demandé

Vous devez effectuer la maintenance préventive d’un SSI A

1- Examiner les documents d'exploitation

2- Citer les opérations de maintenance préventive à effectuer

- Essai des fonctions de mise en sécurité à partir des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels.

- Essai des exutoires, ouvrants et portes à fermeture automatique.

3- Réaliser une inspection visuelle pour s’assurer du bon état des différents éléments suivants :

- Détecteurs automatiques

- Déclencheurs manuels

- Tableau de signalisation

- Avertisseurs sonores

Remarque :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Vérifier le fonctionnement de tous les DMA, DAI et IA de l’installation.

Code d’accès de niveau 2 : 123456

Code d’accès de niveau 3 : 654321

4-1- Donner les conditions pour la réalisation des différents essais.

Les boucles de détection devront être mises hors service, utilisation des codes d’accès de niveau 2 et 3.

| Elément vérifié (en fonction du dossier technique) | Résultats attendus | IA | conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Action sur DAI Z01/01 | Le buzzer de la centrale sonne. Les voyants rouges « Feu », « Alarme », et « ligne 1 » s'allument. La zone de détection en alarme est affichée. | X | X |  |
| Action sur DMA Z02/01 | Le buzzer de la centrale sonne. Les voyants rouges « Feu », « Alarme », et « ligne 2 » s'allument. La zone de détection en alarme est affichée. |  | X |  |
| réarmement et code d'accès niveau 2 | Les voyants rouges « Feu », « Alarme » s'éteignent. Retour à l'écran de veille. |  | x |  |

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5- Effectuer le contrôle du tableau de signalisation.

- Test lampes : cocher la bonne case

test conforme      OUI  NON

- Mesurer la valeur de tension de la pile 9V : cocher la bonne case

U =           test conforme   OUI   NON

6- Mesure des batteries du CMSI (étude à effectuer aussi pour les batteries du SDI et de l’AES)

6-1-  Mesurer la valeur de la tension nominale des batteries.

Les batteries sont chargées (pleine charge) et les chargeurs déconnectés.

Critère d’acceptation : 12,5V à 14,1V

Appareil de mesure : voltmètre

Batterie 1 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 2 : U = 	test conforme : OUI   NON

Batterie 3 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 4 : U = 	test conforme : OUI   NON

6-2- Mesurer le courant de décharge (tableau seul en veille et sans alarme).

Appareil de mesure utilisé : Pince ampère métrique

I1 =

6-3- Mesurer la tension à vide aux bornes de l’AES

U =                  test conforme   OUI   NON

7- Contrôler les commandes d'asservissement.

| Elément vérifié (en fonction du dossier technique) | Résultats attendus | conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Commande Porte coupe feu | La porte se ferme | X |  |
| Commande clapet coupe feu | Le clapet se ferme | X |  |
| Volet de désenfumage | Le volet s’ouvre, la tourelle est en fonctionnement | x |  |

8- Raccorder les batteries au système et débrancher le secteur.

8-1- Mesurer les tensions des batteries en début de décharge.

Critère d’acceptation : 12,5V à 14,1V

Batterie 1 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 2 : U = 	test conforme : OUI   NON

Batterie 3 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 4 : U = 	test conforme : OUI   NON

8-2- Connecter une résistance de 10Ω sur les batteries.

Mesurer les tensions des batteries au bout de 1mn.

Critère d’acceptation U≥ 12,3V

Batterie 1 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 2 : U = 	test conforme : OUI   NON

Batterie 3 : U =	test conforme : OUI   NON

Batterie 4 : U = 	test conforme : OUI   NON

8-3- Mesurer le courant de décharge (tableau en alarme, DS en fonctionnement)

I2 =

9- Tester l’état des DS.

Test conforme : OUI NON

10- Calculer la valeur  théorique de la capacité des batteries.

Val =

10-1- Noter la valeur théorique de la capacité des batteries

C nom =            Ah

10-2- Calculer la capacité des batteries.

Formule                         Ccal = I1*13+ I2*0,1

Application numérique   Ccal =

Résultats                        Ccal =

11- Indiquer si la capacité des batteries est conforme.

Critère d’acceptation  Ccal <Cnom*0,8

Les batteries sont conformes : OUI  NON

12- Remise en état du SSI en fonctionnement normal

- Raccorder le secteur

- Réarmer l’ECS

- Rouvrir les portes coupe feu

- Réarmer les clapets coupe feu

- Réarmer les volets de désenfumage

13- Compléter le registre de sécurité et la fiche d’intervention.

Nota :

L’autonomie des batteries demandée est de 12h pour le SDI et de 13h pour le CMCSI.

Les mesures sur batteries doivent être réalisées pour chaque TS, ECS, CMSI et AES.