# CCTP

PREAMBULE

Le collège Beaulieu est un établissement neuf . Les systèmes de sécurité électroniques ont été installés à la construction. L'établissement est constitué de deux bâtiments ( le bâtiment A et le bâtiment B qui comporte 2 étages dont un internat).

L'étude portera sur l'installation de :

- l'alarme incendie,

- la vidéo surveillance,

- l'alarme intrusion ,

- l'alarme technique,

- le contrôle d'accès.

#### Effectif total du collège

Le collège est conçu pour recevoir 		( 600 élèves,

( 10 personnes au service administratif

( 40 enseignants

( 12 agents d’entretien et de cuisine

( 1 gardien qui contrôle l’accès des élèves et supervise la sécurité incendie.

- Descriptif des bâtiments étudiés

Bâtiment A, mitoyen au parking "vélos".

Local administrative

- Un bureau du principal et son secrétariat

- Un bureau du principal adjoint

- Un bureau de l'intendante et son secrétariat

- Une salle de réunion

- Un hall d'accueil

- Un local d'archives

- Un bloc "sanitaires"

Logement du gardien

- Une entrée

- Trois chambres

- Une salle de séjour

- Une cuisine

- Une salle de bain

- Un WC

##### Bâtiment B,

##### Rez de chaussée

- Une loge du gardien

- Un hall d'entrée

- Un couloir d'accès

- Un bureaux (CPE et surveillant)

- Deux salles de classe

- Deux foyers ("enseignants" et " élèves") + un local travail

- Un préau

- Trois blocs "sanitaires"

1er étage

- Cinq salles de classe

- Un laboratoire de physique chimie et son local de rangement

- Deux salles d'étude

- Un Centre de documentation et d'information (CDI)

- Une salle d'informatique (info 1)

- Un bloc "sanitaires"

- Un local de rangement

- Un couloir d'accès

2ème étage

- Dix dortoirs de 5 lits

- Un couloir d'accès

- Deux salles d'étude

- Une salle d'informatique (info2)

- Un bureau ( Maître d'Internat )

- Une chambre ( Maître d'Internat )

- Un bloc "sanitaires"

- Un local de rangement

Commun à tous les étages.

- Un ascenseur pour les personnes handicapées

- Un local technique par étage

- Un escalier de secours

- Deux escaliers principaux  (escalier A et escalier B)

# MATERIEL UTILISE

- Alarme intrusion et technique

La centrale retenue est la centrale DS7400Xi de chez SERIEE, équipée

- D'un module extension bus  multiplex DS7430

- De trois module 8 entrées à distance DS7432E

- D'un module DS7412 permettant de relier un micro ordinateur ou une imprimante série

- De quatre claviers DS 7447

Pour la partie intrusion on utilisera les détecteurs volumétriques suivants

- TR 540Q de chez SERIEE

- Détecteur 360° plafond DS 938Z de chez SERIEE

Pour la partie technique on utilisera les détecteurs suivants:

- Détecteur de gaz ref : 91 681 de chez Legrand

- Détecteur d'inondation ref : 91 682 de chez Legrand

- Détecteur d'élévation de température ref : 91 683 de chez Legrand

- Détecteur de manque d'aspiration

- Contrôle d'accès

- Un clavier SU2

- Un système d'automatisation de portail BX - BXE de chez CAME

- Incendie

- SDI et CMSI de chez  CERBERUS

- Les détecteurs et les actionneurs sont de marque CERBERUS et compatibles avec la centrale

- Vidéo - surveillance

- Quatre caméras + Deux moniteurs SONY

- Un multiplexeur VIDEOTECH

- Une tourelle avec pupitre VIDEOTECH

PARTIE ALARME INTRUSION ET TECHNIQUE - contrOLE d'acces

# Locaux à surveiller

### Bâtiment A

Local administratif

- Tous les locaux sauf sanitaires et local d'archives

Logement du gardien

- La salle de séjour

- L'entrée

### Bâtiment B

Rez de chaussée:

- Le foyer des enseignants

- Le local travail des enseignants

- Le bureau des CPE

- Le bureau des surveillants

- Le foyer des élèves

- L'accès aux étages par les escaliers A et B

1er étage:

- Le laboratoire de physique chimie

- Le Centre de documentation et d'information (CDI)

- La salle Informatique

2ème étage:

- Le couloir d'accès au dortoirs

- La salle informatique

# Configuration de l’installation

- La centrale située dans la loge du gardien.

- Un clavier maître situé  près de la porte de la loge du gardien (mise en / hors alarme totale ou partielle des partitions 1, 2, 3, 4)

- Un clavier situé près de la porte du hall d'accueil (mise en / hors alarme de la partition 1)

- Un clavier situé  près de la porte d'entrée du logement du gardien (mise en / hors alarme de la partition 2)

- Un clavier situé prés de la porte du bureau du MI( mise en/hors alarme de la partition 4)

- Tous les claviers s'éteignent après 30 secondes d'activité

# Fonctionnement Alarme intrusion

Partition 1 		local administratif

Partition 2 		logement du gardien

Partition 3 		rez de chaussée et 1er étage du bâtiment B

Partition 4 		2ème étage du bâtiment B

| Fonctionnement | Conditions de surveillance |
| --- | --- |
| partition 1 | tous les soirs, les week-end et les jours fériés. |
| partition 2 | les week-end et vacances scolaires |
| partition 3 | tous les soirs, les week-end et les vacances scolaires |
| partition 4 | tous les après midi sauf le mercredi, les week-end et les vacances scolaires |

### Chemins d’accès

- Local administratif : par la porte SUD du bâtiment A

- Logement du gardien : par la porte d’entrée

- Bâtiment B: par la porte Nord

Type d'alarme

- Toute intrusion dans le bâtiment A et le rez de chaussée du bâtiment B entraîne une alarme continue

- Toute intrusion dans les 2ème et 3ème étage du bâtiment B entraîne une alarme silencieuse

# Fonctionnement alarme technique

Partition 5 		gestion de l'alarme technique

###### Cuisine

- Un détecteur de fuite de gaz.

- Un détecteur d’absence d’aspiration

- Un détecteur d'élévation de température du congélateur.

- Une fuite de gaz ou un défaut d'aspiration entraînera la coupure de l'arrivée de gaz par commande d'une électrovanne. La sortie programmable PO2 de la centrale sera affectée à cet effet. La tension de la bobine de l'électrovanne de gaz est de 24 V ~ 50Hz.

Chaufferie

- Un détecteur d'inondation

- En cas de fuite de gaz dans la chaufferie c'est le système de sécurité de la chaufferie qui gérera le défaut mais une information sera envoyée à la centrale (CHAUF1).

Type d'alarme

- Tout défaut détecté entraînera le déclenchement d'une alarme cadencée.

- Fonctionnement du contrôle d’accès

- Chaque utilisateur possède un code personnel.

- Lorsque ce dernier est correct et validé, le système d'automatisation ouvre le portail.

- Il se referme automatiquement quand le véhicule est passé.

- L'ouverture automatisée du portail est gérée par le système BX BXE de chez CAME .

Clause particulière

- L'auto protection du clavier sera pris en compte par la centrale intrusion. En cas d'actionnement il déclenchera une alarme continue.

- La boucle d'entrée utilisée pour l'auto protection du clavier sera du type à une résistance (1R)

##### Affectation des boucles d'entrées de la centrale

Généralités

- Les détecteurs de l'alarme technique (DET), l'auto protection du contrôle d'accès, la détection "Portail Ouvert " seront raccordés sur la carte mère de la centrale DS 7400 Xi qui sera repérée CM

- Les détecteurs intrusion (DE) seront raccordés sur les modules 8 entrées à distance DS7432E qui seront repérés M8ED1, M8ED2 et M8ED3.

- Le module M8ED1 sera placé dans le local "archives" du local administratif.

- Le détecteur du bureau du principal  et celui de son secrétariat seront raccordés en série sur la boucle 9

- Le module M8ED2 sera placé dans le local technique du rez de chaussée du bâtiment B

- Le module M8ED3 sera situé dans le local technique du 2ème étage

- Les détecteurs de7, DE8, DE10 et DE20 sont des détecteurs de périmètre temporisés dernière issue N°1

- Toutes les boucles non utilisées sont prévues pour une extension future de l'installation et seront isolées du système. Par défaut le type d'alarme sera "ALARME INVISIBLE" et type de boucle à une résistance (1R).

- Tous les déclenchements des détecteurs d'alarme technique génèrent une alarme cadencée

Affectation des boucles d'entrées de la centrale

| Local | Désignation | Référence | Repère | Carte | N°Boucle | N° Partition | Type de boucle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuisine | Détecteur gaz | Lg 91 681 | DET 1 | CM | 1 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Cuisine | Détecteur "manque d'aspiration" |  | DET 2 | CM | 2 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Cuisine | Détecteur d'élévation de température congélateur | Lg 91 683 | DET 3 | CM | 3 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Chaufferie | Détecteur d' inondation | Lg 91 682 | DET 4 | CM | 4 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Chaufferie | Détection fuite de gaz | Lg 91 681 | Chauf1 | CM | 5 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Portail personnel | Détecteur AP contrôle d'accès |  | TAMP1 | CM | 6 | 5 | Résistance unique (1R) |
| Bureau du principal +Secrétariat | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE1 + DE2 | M8ED1 | 9 | 1 | Equilibrée 2R |
| Bureau du principal adjoint | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE3 | M8ED1 | 10 | 1 | Equilibrée 2R |
| Bureau intendante | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE4 | M8ED1 | 11 | 1 | Equilibrée 2R |
| Secrétariat intendante | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE5 | M8ED1 | 12 | 1 | Equilibrée 2R |
| Salle de réunion | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE6 | M8ED1 | 13 | 1 | Equilibrée 2R |
| Hall d'accueil | Détecteur volumétrique 360° | DS 938Z | DE7 | M8ED1 | 14 | 1 | Equilibrée 2R |
| Entrée logement gardien | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE8 | M8ED1 | 15 | 2 | Equilibrée 2R |
| Séjour logement gardien | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE9 | M8ED1 | 16 | 2 | Equilibrée 2R |
| Local | Désignation | Référence | Repère | Carte | N°Boucle | N° Partition | Type de boucle |
| Hall d'entrée | Détecteur volumétrique 360° | DS 938Z | DE10 | M8ED2 | 17 | 3 | Equilibrée 2R |
| Escalier A | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE11 | M8ED2 | 18 | 3 | Equilibrée 2R |
| Escalier B | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE11 | M8ED2 | 18 | 3 | Equilibrée 2R |
| Foyer "enseignants" | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE13 | M8ED2 | 19 | 3 | Equilibrée 2R |
| Local travail enseignants | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE12 | M8ED2 | 19 | 3 | Equilibrée 2R |
| Bureau du CPE | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE13 | M8ED2 | 20 | 3 | Equilibrée 2R |
| Bureau des surveillants | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE14 | M8ED2 | 21 | 3 | Equilibrée 2R |
| Foyer des élèves | Détecteur volumétrique 360° | DS 938Z | DE15 | M8ED2 | 22 | 3 | Equilibrée 2R |
| Laboratoire | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE16 | M8DE3 | 25 | 3 | Equilibrée 2R |
| Salle d'informatique 1 | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE17 | M8DE3 | 26 | 3 | Equilibrée 2R |
| CDI | Détecteur volumétrique 360° | TR 560Q | DE18 | M8DE3 | 27 | 3 | Equilibrée 2R |
| Salle d'informatique 2 | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE19 | M8DE3 | 28 | 4 | Equilibrée 2R |
| Couloir central d'accès aux dortoirs | Détecteur volumétrique 360° | DS 938Z | DE20 | M8DE3 | 29 | 4 | Equilibrée 2R |
| Couloir d'accès aux dortoirs coté escalier A | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE21 | M8DE3 | 30 | 4 | Equilibrée 2R |
| Couloir d'accès aux dortoirs coté escalier B | Détecteur volumétrique | TR 560Q | DE22 | M8DE3 | 31 | 4 | Equilibrée 2R |

## PARTIE  INCENDIE

#### Description de l’installation

- Le SSI a été installé suivant les normes en vigueur.

- Le SDI et le CMSI sont installés dans la loge du gardien ( bâtiment B ).

- Les portes d’accès aux escaliers sont à fermeture automatique et commandées par la détection automatique des couloirs.

- Chaque étage de bâtiment est décomposé en plusieurs zones de détection incendie.

Le SSI est composé :

- D’un TS (TDI) adressable  réf  CS1115,

- De déclencheurs manuels,

- De détecteurs automatiques,

- De tableaux d’alarme déportée,

- D’un CMSI réf STT 1110,

- De diffuseurs sonores,

- De DAS  à manque de tension avec contrôle de position,

- De coffret de relayage pour ventilateur,

- De clapet ouvrant en façade.

#### Raccordement du matériel incendie

| Description | Ligne de détection | Carte |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne adressable non rebouclée 2ème étage bâtiment B | 1 | Carte K3X020 | TDI ADRESSABLE CS 1115 |
| Ligne adressable non rebouclée 1er étage bâtiment B | 2 |  |  |
| Ligne adressable RdC bâtiment A et bâtiment B | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

| TS (TDI) ADRESSABLE CS 1115 | CARTE K3X020 | ligne diffuseur 1 | RDC Batiment A et B |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ligne diffuseur 2 | 1er et 2ème étage Bâtiment B |
|  |  | Sortie report alarme | Tableau de report Bât. A et B |

|  | Ligne | Description |
| --- | --- | --- |
| CMSI | 1 | Ventouse électromagnétique Escalier A RdC bâtiment B |
|  | 2 | Ventouse électromagnétique Escalier B RdC bâtiment B |
|  | 3 | Ventouse électromagnétique Escalier A 1er étage bâtiment B |
|  | 4 | Ventouse électromagnétique Escalier B 1er étage bâtiment B |
|  | 5 | Ventouse électromagnétique Escalier A 2ème étage bâtiment B |
|  | 6 | Ventouse électromagnétique Escalier B 2ème étage bâtiment B |
|  | 7 | STOP Ascenseur |
|  | 8 | Coffret 1 de relayage pour ventilateur |
|  | 9 | Coffret 2 de relayage pour ventilateur |
|  | 10 | Ouvrant en façade droite |
|  | 11 | Ouvrant en façade gauche |
|  | 12 |  |

#### Affectation des détecteurs

| Bâtiment A |
| --- |
| Local Administratif | Local Archive | 1 DA Ionique avec indicateur d’action |
|  | Hall d’accueil | 3 DM + 1 DS + 1 tableau Report +1 DA Ionique |
| Appartement gardien | Salle de séjour | 1 tableau Report |
| Bâtiment B |
| RdC | Hall d’entrée | 3 DM + 1 DS |
|  | Loge gardien | Centrale incendie CS 1115 + STT 1110 |
|  | Foyer enseignant | 1 DS + 1 DA Thermovélocimétrique |
|  | Local de travail | 1 DA Ionique |  |
|  | Classes | 2 DA Ionique |  |
|  | Bureau surveillant | 1 DA Ionique + 1 Tableau Report |
|  | Foyer des élèves | 1 DA Ionique + 1 DS |
| 1er étage | Etude 1 | 1 DA Ionique |
|  | Local technique | 1 DA Thermovélocimétrique |
|  | Rangement | 1 DA Thermovélocimétrique |
|  | Labo | 1 DA Thermovélocimétrique + 1 DS |
|  | Classes | 5 DA Ionique |
|  | Salle d’étude 2 | 1 DA Ionique |
|  | Salle info | 1 DA Ionique |
|  | CDI | 1 DS + 2 DA Ionique + 1 DM |
|  | Couloir | 1 DS + 3 DA Ionique + 4 DM |
| 2ème étage | Bureau MI | 1 DA Ionique |
|  | Chambre MI | 1 DA Ionique |
|  | Local technique | 1 DA Thermovélocimétrique |
|  | Etude 4 | 1 DA Ionique + 1 DS |
|  | Etude 5 | 1 DA Ionique + 1 DS + 1 DM |
|  | Dortoirs | 10 DA Ionique |
|  | Couloir | 4 DM + 2 DS + 3 DA Ionique |
| Zones du 2ème étage | ( L’étage est décomposé en 3 zones de mise en sécurité incendie ZMS 1 = ZD 21 + ZD 25 + ZD 24 ZMS 2 = ZD 27 + ZD 26 + ZD 22 ZMS 3 = ZD 23 + ZD 28 ( Le couloir est découpé en 3 zones ( ZD 21, ZD 22 et ZD 23 ) suivant l’implantation des portes coupe feu.( Les dortoirs 1, 2, 3 et l’étude 4 sont configurés en zone de détection 24 ( ZD 24 ) ( Le local technique est configuré en ZD 25 ( Les dortoirs 4, 5, 6, 7, 8 sont configurés en zone de détection 26 ( ZD 26 ) ( La chambre MI et son bureau sont configurés en ZD 27 ( Les dortoirs 9 et 10, la salle info 2, l’étude 3 en zone de détection 28 ( ZD 28 ) |

#### PARTIE : VIDEO SURVEILLANCE

Un  système de vidéo surveillance a été  mis en place afin de limiter les actes de vandalisme

#### Zones surveillées.

- l’accès piéton par le portillon ( caméra 1 )

- l’accès au bâtiment administratif : RdC bâtiment A ( caméra 3 )

- le parking vélo ( caméra 2 )

- l’accès voiture du portail au parking voiture, une caméra ( caméra 4 ) dotée d’un zoom sera installée sur une tourelle.

# Configuration de l’installation

- Les  caméras 1, 2 et 3 seront reliées à un moniteur via un multiplexeur.

- La caméra 4 sera directement reliée à un deuxième moniteur.

#### Descriptif des caméras.

| (Caméra 1 | Surveillance : |  | Accès piéton |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emplacement : |  | entrée principale piéton |
|  | format de l’objectif : |  | 1/3 de pouce |
|  | monture : |  | C |
|  | Largeur du champ à surveiller : |  | 2 mètres |
|  | Distance entre la caméra et le sujet : |  | 5 mètres |
| ( Caméra 2 | Surveillance : |  | Parking vélo |
|  | Emplacement : |  | Sur la façade Nord du bâtiment B |
|  | format de l’objectif : |  | 1/3 de pouce |
|  | monture : |  | C |
|  | Largeur à surveiller : |  | 5 mètres |
|  | Distance entre la caméra et le sujet : |  | 20 mètres |
| ( Caméra 3 | Surveillance : |  | Entrée hall d’accueil bâtiment A |
|  | Emplacement : |  | Hall d’accueil bâtiment A |
|  | format de l’objectif : |  | 1/3 de pouce |
|  | monture : |  | CS |
|  | Largeur à surveiller : |  | A définir |
|  | Distance entre la caméra et le sujet : |  | A définir |
| ( Caméra 4 | Surveillance : |  | Entrée véhicule + Parking |
| tourelle + Zoom | Emplacement : |  | Mur Est parking à vélo |
|  | format de l’objectif : |  | 1/3 de pouce |
|  | monture : |  | CS |
|  | Zoom : |  | Zoom motorisé 3 moteurs |

# Text boxes

+ 1 Indicateur d’action commun